РЕШЕТКИ ДВОЙНОЙ РЕГУЛИРОВКИ

Решетки подачи и распределения воздуха компании “Твитопласт” производятся методом инжекционной формовки из пластмассы АBS. Этот материал является химически стойким. Особые свойства этого материала исключают появление конденсата, тем самым делая его идеальным для использования в системах кондиционирования воздуха как для режима

“охлаждение”, так и для режима “обогрев” (в диапазоне температур от  0°С до +65°С). Решетки имеют привлекательный внешний вид и прекрасно вписываются в интерьер. Стандартный цвет – близкий к белому, глянцевый. Решетки подачи и распределения воздуха выполнены по модульной схеме. Каждый сегмент решетки имеет ряд фронтальных жалюзи для регулировки направления потока по горизонтали, и тыльный ряд жалюзи, одновременно служащий для изменения мощности потока и вертикальной регулировки потока. Регулировка лопастей жалюзи в каждом сегменте осуществляется с помощью ручки, расположенной на центральной лопасти. С помощью одной ручки управления тыльными жалюзи обслуживаются два смежных сегмента. В решетках с нечетным числом сегментов оставшийся непарный сегмент обслуживается отдельной ручкой. Максимальная мощность потока достигается при полностью открытых тыльных жалюзи. При изменении угла наклона жалюзи мощность потока уменьшается, а достигнув положения “закрыто”, воздушный поток оказывается полностью перекрытым. Рабочие характеристики решеток, данные в сводных таблицах, помогут Вам выбрать решетку с требуемыми параметрами и размерами.

| Цифровой код | Посадочный размер, мм | ж.с., м² | Скорость, м/сек | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11011111 | 110х110 | 0,00775 | Поток, м³/ч | 41,4 | 55,8 | 70,2 | 82,8 | 97,2 | 111,6 | 126 | 138,6 |
|  |  |  | Пд, Па | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 13 | 17 | 20 |
|  |  |  | Выброс, м | 2 | 2,4 | 3,1 | 3,5 | 4 | 4,3 | 4,6 | 4,8 |
|  |  |  | Шум, дБ (А) | 16 | 18 | 21 | 23 | 25 | 27 | 29 | 30 |
| 11011122 | 110х220 | 0,0155 | Поток, м³/ч | 83 | 112 | 140 | 166 | 194 | 223 | 252 | 277 |
|  |  |  | Пд, Па | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 13 | 17 | 20 |
|  |  |  | Выброс, м | 2,5 | 3,1 | 3,7 | 4,2 | 4,7 | 5,1 | 5,5 | 5,8 |
|  |  |  | Шум, дБ (А) | 17 | 19 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 31 |
| 11011133 | 110х330 | 0,0232 | Поток, м³/ч | 126 | 166 | 209 | 252 | 292 | 335 | 378 | 418 |
|  |  |  | Пд, Па | 2 | 4 | 6 | 8 | 11 | 14 | 17 | 21 |
|  |  |  | Выброс, м | 3 | 3,7 | 4,3 | 4,9 | 5,4 | 5,9 | 6,4 | 6,8 |
|  |  |  | Шум, дБ (А) | 18 | 20 | 23 | 25 | 27 | 29 | 31 | 33 |
| 11011144 | 110х440 | 0,031 | Поток, м³/ч | 166 | 223 | 227 | 335 | 389 | 446 | 500 | 558 |
|  |  |  | Пд, Па | 2 | 4 | 6 | 8 | 11 | 14 | 18 | 22 |
|  |  |  | Выброс, м | 3,5 | 4,2 | 4,9 | 5,6 | 6,2 | 6,7 | 7,3 | 7,7 |
|  |  |  | Шум, дБ (А) | 19 | 21 | 24 | 26 | 28 | 31 | 33 | 35 |
| 11011155 | 110х550 | 0,0387 | Поток, м³/ч | 209 | 277 | 349 | 418 | 486 | 558 | 626 | 698 |
|  |  |  | Пд, Па | 2 | 4 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 22 |
|  |  |  | Выброс, м | 4 | 4,8 | 5,5 | 6,2 | 6,9 | 7,5 | 8,1 | 8,6 |
|  |  |  | Шум, дБ (А) | 19 | 22 | 25 | 27 | 30 | 32 | 34 | 37 |
| 11011166 | 110х660 | 0,0465 | Поток, м³/ч | 252 | 335 | 418 | 500 | 587 | 670 | 752 | 835 |
|  |  |  | Пд, Па | 2 | 4 | 6 | 9 | 12 | 15 | 19 | 23 |
|  |  |  | Выброс, м | 4,4 | 5,3 | 6,1 | 6,9 | 7,6 | 8,3 | 8,9 | 9,5 |
|  |  |  | Шум, дБ (А) | 20 | 23 | 26 | 28 | 31 | 33 | 36 | 38 |
| 11011530 | 150х300 | 0,0294 | Поток, м³/ч | 158 | 212 | 263 | 317 | 371 | 425 | 475 | 529 |
|  |  |  | Пд, Па | 2 | 4 | 6 | 8 | 11 | 14 | 18 | 21 |
|  |  |  | Выброс, м | 3,4 | 4,1 | 4,8 | 5,4 | 6 | 6,6 | 7,1 | 7,6 |
|  |  |  | Шум, дБ (А) | 19 | 21 | 24 | 26 | 28 | 30 | 33 | 35 |
| 11011540 | 150х400 | 0,0386 | Поток, м³/ч | 209 | 277 | 346 | 418 | 486 | 554 | 626 | 695 |
|  |  |  | Пд, Па | 2 | 4 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 22 |
|  |  |  | Выброс, м | 4 | 4,8 | 5,5 | 6,2 | 6,9 | 7,5 | 8,1 | 8,6 |
|  |  |  | Шум, дБ (А) | 19 | 22 | 25 | 27 | 30 | 32 | 34 | 37 |
| 11012020 | 200х200 | 0,0272 | Поток, м³/ч | 148 | 194 | 245 | 292 | 342 | 392 | 439 | 490 |
|  |  |  | Пд, Па | 2 | 4 | 6 | 8 | 11 | 14 | 18 | 21 |
|  |  |  | Выброс, м | 3,3 | 4 | 4,6 | 5,2 | 5,8 | 6,3 | 6,8 | 7,3 |
|  |  |  | Шум, дБ (А) | 18 | 21 | 23 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 |
| 11012030 | 200х300 | 0,0407 | Поток, м³/ч | 220 | 292 | 367 | 439 | 515 | 587 | 659 | 734 |
|  |  |  | Пд, Па | 2 | 4 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 22 |
|  |  |  | Выброс, м | 4,1 | 4,9 | 5,7 | 6,4 | 7,1 | 7,7 | 8,3 | 8,9 |
|  |  |  | Шум, дБ (А) | 20 | 22 | 25 | 27 | 30 | 32 | 35 | 37 |

| Цифровой код | Посадочный размер, мм | ж.с., м² | Скорость, м/сек | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11012040 | 200х400 | 0,0543 | Поток, м³/ч | 292 | 392 | 490 | 587 | 684 | 781 | 878 | 979 |
|  |  |  | Пд, Па | 2 | 4 | 7 | 9 | 12 | 15 | 19 | 23 |
|  |  |  | Выброс, м | 4,8 | 5,8 | 6,6 | 7,5 | 8,3 | 9 | 9,7 | 10,3 |
|  |  |  | Шум, дБ (А) | 21 | 24 | 26 | 29 | 32 | 35 | 37 | 40 |
| 11012050 | 200х500 | 0,0679 | Поток, м³/ч | 367 | 490 | 612 | 734 | 857 | 979 | 1102 | 1220 |
|  |  |  | Пд, Па | 3 | 4 | 7 | 9 | 12 | 16 | 20 | 24 |
|  |  |  | Выброс, м | 5,5 | 6,6 | 7,5 | 8,5 | 9,3 | 10,2 | 11 | 11,7 |
|  |  |  | Шум, дБ (А) | 22 | 25 | 28 | 31 | 34 | 37 | 39 | 42 |
| 11012060 | 200х600 | 0,0815 | Поток, м³/ч | 439 | 587 | 734 | 878 | 1026 | 1174 | 1321 | 1465 |
|  |  |  | Пд, Па | 3 | 5 | 7 | 10 | 13 | 16 | 20 | 24 |
|  |  |  | Выброс, м | 6,2 | 7,3 | 8,4 | 9,4 | 10,3 | 11,2 | 12,1 | 12,9 |
|  |  |  | Шум, дБ (А) | 22 | 26 | 29 | 32 | 35 | 38 | 41 | 44 |
| 11012222 | 220х220 | 0,031 | Поток, м³/ч | 166 | 223 | 277 | 335 | 389 | 446 | 500 | 558 |
|  |  |  | Пд, Па | 2 | 4 | 6 | 8 | 11 | 14 | 18 | 22 |
|  |  |  | Выброс, м | 3,5 | 4,2 | 4,9 | 5,6 | 6,2 | 6,7 | 7,3 | 7,7 |
|  |  |  | Шум, дБ (А) | 19 | 21 | 24 | 26 | 28 | 31 | 33 | 35 |
| 11012233 | 220х330 | 0,0465 | Поток, м³/ч | 252 | 335 | 418 | 500 | 587 | 670 | 752 | 835 |
|  |  |  | Пд, Па | 2 | 4 | 6 | 9 | 12 | 15 | 19 | 23 |
|  |  |  | Выброс, м | 4,4 | 5,3 | 6,1 | 6,9 | 7,6 | 8,3 | 8,9 | 9,5 |
|  |  |  | Шум, дБ (А) | 20 | 23 | 26 | 28 | 31 | 33 | 36 | 38 |
| 11012244 | 220х440 | 0,0619 | Поток, м³/ч | 335 | 446 | 558 | 670 | 781 | 893 | 1004 | 1116 |
|  |  |  | Пд, Па | 3 | 4 | 7 | 9 | 12 | 16 | 19 | 23 |
|  |  |  | Выброс, м | 5,2 | 6,2 | 7,1 | 8 | 8,9 | 9,7 | 10,4 | 11,1 |
|  |  |  | Шум, дБ (А) | 21 | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 | 38 | 41 |
| 11012255 | 220х550 | 0,0774 | Поток, м³/ч | 418 | 558 | 698 | 835 | 976 | 1116 | 1253 | 1393 |
|  |  |  | Пд, Па | 3 | 5 | 7 | 10 | 13 | 16 | 20 | 24 |
|  |  |  | Выброс, м | 6 | 7,1 | 8,1 | 9,1 | 10 | 10,9 | 11,8 | 12,6 |
|  |  |  | Шум, дБ (А) | 22 | 25 | 29 | 32 | 35 | 38 | 41 | 43 |
| 11012266 | 220х660 | 0,0929 | Поток, м³/ч | 500 | 670 | 835 | 1004 | 1170 | 1339 | 1505 | 1674 |
|  |  |  | Пд, Па | 3 | 5 | 7 | 10 | 13 | 16 | 20 | 24 |
|  |  |  | Выброс, м | 6,7 | 7,9 | 9 | 10,1 | 11,1 | 12,1 | 13 | 13,9 |
|  |  |  | Шум, дБ (А) | 23 | 26 | 30 | 33 | 36 | 40 | 43 | 45 |
| 11013030 | 300х300 | 0,0588 | Поток, м³/ч | 317 | 425 | 529 | 634 | 742 | 846 | 950 | 1058 |
|  |  |  | Пд, Па | 3 | 4 | 7 | 9 | 12 | 16 | 19 | 23 |
|  |  |  | Выброс, м | 5,1 | 6 | 6,9 | 7,8 | 8,6 | 9,4 | 10,1 | 10,8 |
|  |  |  | Шум, дБ (А) | 21 | 24 | 27 | 30 | 33 | 35 | 38 | 40 |
| 11013045 | 300х450 | 0,0881 | Поток, м³/ч | 475 | 634 | 792 | 950 | 1109 | 1271 | 1429 | 1588 |
|  |  |  | Пд, Па | 3 | 5 | 7 | 10 | 13 | 16 | 20 | 24 |
|  |  |  | Выброс, м | 6,5 | 7,6 | 8,7 | 9,8 | 10,8 | 11,7 | 12,6 | 13,5 |
|  |  |  | Шум, дБ (А) | 23 | 26 | 29 | 33 | 36 | 39 | 42 | 45 |
| 11013060 | 300х600 | 0,1175 | Поток, м³/ч | 634 | 846 | 1058 | 1271 | 1480 | 1692 | 1904 | 2117 |
|  |  |  | Пд, Па | 3 | 5 | 7 | 10 | 13 | 16 | 20 | 25 |
|  |  |  | Выброс, м | 7,6 | 8,9 | 10,2 | 11,4 | 12,5 | 13,6 | 14,7 | 15,7 |
|  |  |  | Шум, дБ (А) | 24 | 28 | 31 | 35 | 38 | 42 | 45 | 48 |