РЕШЕТКИ ОБРАТНОГО ВОЗДУХА

Решетки обратного воздуха компании “Твитопласт” (с фильтрами и без них) производятся методом инжекционной формовки из пластмассы АBS. Этот материал является химически стойким. Особые свойства этого материала исключают появление конденсата, тем самым делая его идеальным для использования в системах кондиционирования воздуха, как для режима “охлаждение”, так и для режима “обогрев” (в диапазоне температур от 0°С до

+65°С). Решетки имеют привлекательный внешний вид и прекрасно вписываются в интерьер. Обычно решетка устанавливается на стене или на потолке. Стандартный цвет – близкий к белому глянцевый. Решетки обратного воздуха без фильтров выпускаются цельнолитыми. Решетки обратного воздуха снабжены изогнутыми

жалюзи, установленными с шагом 19 мм, под углом 30°, по направлению вниз. Технические

характеристики решеток приведены в таблицах. Решетки также могут быть снабжены фильтрами. В этом случае изделие будет состоять из внешней рамки, которая устанавливается на стене или потолке, и внутренней съемной рамки с решеткой и выдвижным фильтром.

| Цифровой код | Посадочный размер, мм | ж.с., м² | Скорость, м/сек | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11801122 | 110х220 | 0,015 | Поток, м³/ч | 131 | 174 | 216 | 262 | 305 | 347 | 390 | 436 |
|  |  |  | Пд, Па | 6 | 10 | 16 | 23 | 32 | 42 | 53 | 65 |
|  |  |  | Шум, дБ (А) | 3 | 11 | 17 | 22 | 27 | 30 | 33 | 36 |
| 11801133 | 110х330 | 0,0227 | Поток, м³/ч | 197 | 262 | 328 | 393 | 459 | 524 | 590 | 656 |
|  |  |  | Пд, Па | 6 | 10 | 16 | 23 | 32 | 42 | 53 | 65 |
|  |  |  | Шум, дБ (А) | 5 | 12 | 19 | 24 | 28 | 31 | 35 | 38 |
| 11801144 | 110х440 | 0,0302 | Поток, м³/ч | 264 | 349 | 439 | 524 | 613 | 699 | 788 | 874 |
|  |  |  | Пд, Па | 6 | 10 | 16 | 23 | 32 | 42 | 53 | 65 |
|  |  |  | Шум, дБ (А) | 6 | 14 | 20 | 25 | 30 | 33 | 36 | 39 |
| 11801530 | 150х300 | 0,028 | Поток, м³/ч | 245 | 324 | 407 | 486 | 569 | 648 | 731 | 810 |
|  |  |  | Пд, Па | 6 | 10 | 16 | 23 | 32 | 42 | 53 | 65 |
|  |  |  | Шум, дБ (А) | 6 | 14 | 20 | 25 | 30 | 33 | 36 | 39 |
| 11801540 | 150х400 | 0,0375 | Поток, м³/ч | 324 | 432 | 540 | 648 | 756 | 864 | 972 | 1080 |
|  |  |  | Пд, Па | 6 | 10 | 16 | 23 | 32 | 42 | 53 | 65 |
|  |  |  | Шум, дБ (А) | 8 | 16 | 22 | 27 | 31 | 34 | 38 | 41 |
| 11802222 | 220х220 | 0,0295 | Поток, м³/ч | 258 | 341 | 429 | 512 | 599 | 683 | 770 | 853 |
|  |  |  | Пд, Па | 6 | 10 | 16 | 23 | 32 | 42 | 53 | 65 |
|  |  |  | Шум, дБ (А) | 6 | 14 | 20 | 25 | 30 | 33 | 36 | 39 |
| 11802233 | 220х330 | 0,0453 | Поток, м³/ч | 392 | 522 | 653 | 783 | 914 | 1045 | 1175 | 1306 |
|  |  |  | Пд, Па | 6 | 10 | 16 | 23 | 32 | 42 | 53 | 65 |
|  |  |  | Шум, дБ (А) | 9 | 17 | 23 | 28 | 33 | 36 | 39 | 42 |
| 11802244 | 220х440 | 0,059 | Поток, м³/ч | 510 | 680 | 850 | 1020 | 1190 | 1361 | 1531 | 1701 |
|  |  |  | Пд, Па | 6 | 10 | 16 | 23 | 32 | 42 | 53 | 65 |
|  |  |  | Шум, дБ (А) | 9 | 17 | 23 | 28 | 33 | 36 | 39 | 42 |
| 11802255 | 220х550 | 0,0756 | Поток, м³/ч | 654 | 872 | 1090 | 1308 | 1525 | 1743 | 1961 | 2179 |
|  |  |  | Пд, Па | 6 | 10 | 16 | 23 | 32 | 42 | 53 | 65 |
|  |  |  | Шум, дБ (А) | 11 | 19 | 25 | 27 | 35 | 38 | 41 | 44 |
| 11802266 | 220х660 | 0,0885 | Поток, м³/ч | 765 | 1020 | 1276 | 1531 | 1786 | 2041 | 2296 | 2551 |
|  |  |  | Пд, Па | 6 | 10 | 16 | 23 | 32 | 42 | 53 | 65 |
|  |  |  | Шум, дБ (А) | 13 | 21 | 27 | 29 | 37 | 41 | 43 | 46 |
| 11803030 | 300х300 | 0,056 | Поток, м³/ч | 486 | 648 | 810 | 972 | 1134 | 1296 | 1458 | 1620 |
|  |  |  | Пд, Па | 6 | 10 | 16 | 23 | 32 | 42 | 53 | 65 |
|  |  |  | Шум, дБ (А) | 9 | 17 | 23 | 28 | 33 | 36 | 39 | 42 |
| 11804040 | 400х400 | 0,1 | Поток, м³/ч | 864 | 1152 | 1440 | 1728 | 2016 | 2304 | 2592 | 2880 |
|  |  |  | Пд, Па | 6 | 10 | 16 | 23 | 32 | 42 | 53 | 65 |
|  |  |  | Шум, дБ (А) | 12 | 20 | 26 | 31 | 35 | 39 | 42 | 45 |
| 11804060 | 400х600 | 0,15 | Поток, м³/ч | 1296 | 1728 | 2160 | 2592 | 3024 | 3456 | 3888 | 4320 |
|  |  |  | Пд, Па | 6 | 10 | 16 | 23 | 32 | 42 | 53 | 65 |
|  |  |  | Шум, дБ (А) | 14 | 22 | 28 | 33 | 37 | 40 | 44 | 47 |
| 11805252 | 520х520 | 0,169 | Поток, м³/ч | 1460 | 1947 | 2434 | 2920 | 3407 | 3894 | 4380 | 4867 |
|  |  |  | Пд, Па | 6 | 10 | 16 | 23 | 32 | 42 | 53 | 65 |
|  |  |  | Шум, дБ (А) | 14 | 22 | 28 | 33 | 37 | 41 | 45 | 47 |

| Цифровой код | Посадочный размер, мм | ж.с., м² | Скорость, м/сек | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11841133 с фильтром | 110х330 | 0,015 | Поток, м³/ч | 131 | 174 | 216 | 262 | 305 | 347 | 390 | 436 |
|  |  |  | Пд, Па | 20 | 34 | 53 | 76 | 103 | 134 | 170 | 209 |
|  |  |  | Шум, дБ (А) | 10 | 19 | 27 | 33 | 37 | 41 | 46 | 49 |
| 11841144 с фильтром | 110х440 | 0,03 | Поток, м³/ч | 264 | 349 | 439 | 524 | 613 | 699 | 788 | 874 |
|  |  |  | Пд, Па | 20 | 34 | 53 | 76 | 103 | 134 | 170 | 209 |
|  |  |  | Шум, дБ (А) | 12 | 21 | 28 | 34 | 39 | 43 | 47 | 50 |
| 11842222 с фильтром | 220х220 | 0,03 | Поток, м³/ч | 158 | 212 | 266 | 320 | 371 | 425 | 479 | 533 |
|  |  |  | Пд, Па | 20 | 34 | 53 | 76 | 103 | 134 | 170 | 209 |
|  |  |  | Шум, дБ (А) | 6 | 14 | 20 | 25 | 30 | 33 | 36 | 39 |
| 11842244 с фильтром | 220х440 | 0,059 | Поток, м³/ч | 510 | 680 | 850 | 1020 | 1190 | 1361 | 1531 | 1701 |
|  |  |  | Пд, Па | 20 | 34 | 53 | 76 | 103 | 134 | 170 | 209 |
|  |  |  | Шум, дБ (А) | 18 | 24 | 31 | 37 | 42 | 46 | 50 | 53 |
| 11843030 с фильтром | 300х300 | 0,056 | Поток, м³/ч | 486 | 648 | 810 | 972 | 1134 | 1296 | 1458 | 1620 |
|  |  |  | Пд, Па | 20 | 34 | 53 | 76 | 103 | 134 | 170 | 209 |
|  |  |  | Шум, дБ (А) | 18 | 24 | 31 | 37 | 42 | 46 | 50 | 53 |
| 11844040 с фильтром | 400х400 | 0,1 | Поток, м³/ч | 864 | 1152 | 1440 | 1728 | 2016 | 2304 | 2592 | 2880 |
|  |  |  | Пд, Па | 20 | 34 | 53 | 76 | 103 | 134 | 170 | 209 |
|  |  |  | Шум, дБ (А) | 17 | 27 | 34 | 39 | 44 | 49 | 52 | 56 |
| 11844060 с фильтром | 400х600 | 0,15 | Поток, м³/ч | 1296 | 1728 | 2160 | 2592 | 3024 | 3456 | 3888 | 4320 |
|  |  |  | Пд, Па | 20 | 34 | 53 | 76 | 103 | 134 | 170 | 209 |
|  |  |  | Шум, дБ (А) | 19 | 28 | 35 | 41 | 46 | 50 | 54 | 58 |
| 11844080 с фильтром | 400х800 | 0,2 | Поток, м³/ч | 1728 | 2304 | 2880 | 3456 | 4032 | 4608 | 5184 | 5760 |
|  |  |  | Пд, Па | 20 | 34 | 53 | 76 | 103 | 134 | 170 | 209 |
|  |  |  | Шум, дБ (А) | 20 | 30 | 37 | 43 | 47 | 52 | 55 | 59 |
| 11845252 с фильтром | 520х520 | 0,169 | Поток, м³/ч | 1460 | 1947 | 2434 | 2920 | 3407 | 3894 | 4380 | 4867 |
|  |  |  | Пд, Па | 20 | 34 | 53 | 76 | 103 | 134 | 170 | 209 |
|  |  |  | Шум, дБ (А) | 18 | 26 | 33 | 39 | 44 | 48 | 52 | 55 |