ДИФФУЗОРЫ

Потолочные диффузоры компании “Твитопласт” производятся методом инжекционной формовки из пластмассы АBS. Этот материал является химически стойким. Особые свойства этого материала исключают появление конденсата, тем самым делая его идеальным для использования в системах кондиционирования воздуха, как для режима “охлаждение”, так и для режима “обогрев”. Диффузоры имеют привлекательный внешний вид и прекрасно вписываются в интерьер. Стандартный цвет – близкий к белому, глянцевый.

Диффузор состоит из 3-х основных частей: центра, рамки и адаптера. Центр равномерно распределяет воздух, преломляя его под острым углом к горизонту. Благодаря этому в зоне, расположенной под диффузором, тяга практически не ощущается. Исходящий поток быстро смешивается с воздухом в помещении, изменяя его температуру по всему объему. Диаметр шейки адаптера определяет диаметр воздуховода, а размеры рамки – размер фасада диффузора.

Возможны различные комбинации диаметров шейки адаптера и размеров фасада диффузора. Для заказа определенной модели диффузора необходимо указать диаметр шейки и размер фасада.

Опции: потолочные диффузоры компании “Твитопласт” могут быть снабжены регулятором потока – демпфером. В настоящий момент предлагаются два типа демпферов : 3-х секционный и жалюзийный. Оба типа демпферов управляются вручную.

3-х секционный демпфер состоит из 3-х лопастей. Когда демпфер находится в положении “открыто”, все 3 лопасти находятся одна за другой, таким образом перекрытым остается лишь один узкий сектор. С поворотом ручки регулятора, лопасти одна за другой начинают перемещаться, перекрывая выпускное отверстие диффузора. В положении “закрыто” воздушный поток оказывается полностью перекрытым.

Жалюзийный демпфер состоит из расположенных параллельно плоских регулируемых жалюзи. Когда демпфер находится в положении “открыто”, жалюзи располагаются вертикально, практически не препятствуя его прохождению.

Устройство регулировки потока                                              Устройство регулировки потока

(демпфер-клапан расхода воздуха),                                       (демпфер-клапан расхода воздуха),

расположено в адаптере квадратных                                     расположено в адаптере квадратных

диффузоров с вертикальной (жалюзийной)                         и круглых диффузоров с горизонтальной

регулировкой.                                                                               (секторной) регулировкой.

«Диффузор с размером фасада 595х595 мм»                    «Диффузор с размером фасада d=585 мм»

«Общая высота адаптера 140 мм»                                    «Общая высота адаптера 140 мм»

«Установочные размеры адаптера 390х390мм»                 «Установочные размеры адаптера 430 мм»

«Диффузор с размером фасада 440х440 мм»                    «Диффузор с размером фасада d=440 мм»

«Общая высота адаптера 140 мм»                                    «Общая высота адаптера 140 мм»

«Установочные размеры адаптера 390х390мм»                 «Установочные размеры адаптера 400 мм»

«Диффузор с размером фасада 330х330 мм»                    «Диффузор с размером фасада d=330 мм»

«Общая высота адаптера 140 мм»                                    «Общая высота адаптера 140 мм»

«Установочные размеры адаптера 280х280 мм

«Установочные размеры адаптера 275 мм»

Данные для подбора диффузоров при подаче воздуха в помещение

При подаче воздуха в помещение диффузорами рекомендуемые расходы LО в зависимости от уровня шума Δ LpA, потери давления Δ P полн, выброс приточных струй, приведены в таблице ниже.

| Типоразмеры квадратных диффузоров, мм | F ж. с., м2 | Скорость, м/сек | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 330х330 | 0,048 | LО, м3/ч | 234 | 292 | 349 | 410 | 468 | 583 | 702 | 817 | 932 |
|  |  | ΔPполн, Па | 4 | 8 | 12 | 17 | 22 | 34 | 48 | 65 | 83 |
|  |  | Выброс, м | 0,6 | 0,7 | 0,9 | 1 | 1,2 | 1,5 | 1,8 | 2,1 | 2,4 |
|  |  | ΔLpA, дБ(А) | 20 | 23 | 25 | 28 | 31 | 36 | 41 | 45 | 50 |
| 440х440 595х595 | 0,087 | LО, м3/ч | 364 | 457 | 547 | 637 | 731 | 911 | 1094 | 1278 | 1458 |
|  |  | ΔPполн, Па | 6 | 10 | 15 | 21 | 27 | 42 | 59 | 78 | 100 |
|  |  | Выброс, м | 0,8 | 1 | 1,2 | 1,4 | 1,6 | 1,9 | 2,3 | 2,7 | 3,1 |
|  |  | ΔLpA, дБ(А) | 20 | 24 | 28 | 31 | 34 | 40 | 46 | 50 | 54 |
| * Потеря давления на демпфере (клапан расхода) |  | ПДД | 2 | 4 | 5 | 7 | 10 | 15 | 22 | 29 | 38 |

| Типоразмеры круглых диффузоров, мм | F ж. с., м2 | Скорость, м/сек | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| d = 330 мм | 0,047 | LО, м3/ч | 234 | 292 | 349 | 410 | 468 | 583 | 702 | 817 | 932 |
|  |  | ΔPполн, Па | 7 | 10 | 15 | 20 | 26 | 40 | 58 | 50 | 105 |
|  |  | Выброс, м | 0,7 | 1 | 1,2 | 1,4 | 1,6 | 2 | 2,3 | 2,5 | 2,7 |
|  |  | ΔLpA, дБ(А) | 23 | 26 | 28 | 31 | 33 | 38 | 42 | 46 | 50 |
| d = 440 мм | 0,049 | LО, м3/ч | 364 | 457 | 547 | 637 | 731 | 911 | 1094 | 1278 | 1458 |
|  |  | ΔPполн, Па | 10 | 14 | 20 | 27 | 36 | 56 | 80 | 110 | 144 |
|  |  | Выброс, м | 1,1 | 1,4 | 1,7 | 1,9 | 2,2 | 2,6 | 3 | 3,2 | 3,4 |
|  |  | ΔLpA, дБ(А) | 25 | 29 | 32 | 35 | 37 | 43 | 48 | 52 | 56 |
| d = 585 мм | 0,096 | LО, м3/ч | 526 | 655 | 788 | 918 | 1051 | 1314 | 1577 | 1840 | 2102 |
|  |  | ΔPполн, Па | 13 | 19 | 27 | 36 | 46 | 70 | 100 | 135 | 176 |
|  |  | Выброс, м | 1,4 | 1,8 | 2,1 | 2,4 | 2,7 | 3,2 | 3,6 | 3,9 | 4,1 |
|  |  | ΔLpA, дБ(А) | 28 | 31 | 34 | 37 | 40 | 46 | 51 | 55 | 60 |
| * Потеря давления на демпфере (клапан расхода) |  | ПДД | 2 | 4 | 5 | 7 | 10 | 15 | 22 | 29 | 38 |